靖江市中医院中央空调水系统管道清洗

及水处理服务

招

标

文

件

招 标 人：靖江市中医院

标书编号：

日    期：2019年5月

招标文件目录

1、招标公告	3

2、投标人须知	5

3、招标项目及要求	10

4、评审规则	12

5、投标文件	18

1、招标情况一览表填写规定

2、投  标  书	19

3、开标一览表	20

4、技术商务偏离招标文件要求明细表	21

5、维护保养业绩表	22

6、资格证明文件要求	23

7、关于投标文件真实性的声明函	24

8、法定代表人资格证明书	25

9、法定代表人授权书	26

10、服务承诺	27

11、投标人认为需要提供的其它证明文件	28

# 1、邀请公告

靖江市中医院中央空调水系统管道清洗及水处理服务进行公开招标，欢迎符合投标人资格要求、有提供服务能力的单位参加投标。

一、项目编号：

二、项目名称：中央空调水系统管道清洗及水处理服务

三、项目内容：中央空调水系统管道清洗及水处理服务

| 序号 | 名称 | 数量 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特灵冷冻机组 | 3台 | 暖通机房 |  |
| 2 | 美的冷冻机组 | 5台 | 春晖楼顶 |  |
| 3 | 冷却塔及附属设备 | 1套 | 安装在屋面和暖通机房 |  |
| 4 | 空调主管路冷冻水水量 | 约50吨 | 沁春楼 |  |
| 5 | 空调主管路冷却水水量 | 约20吨 | 沁春楼 |  |
| 6 | 空调主管路冷冻水水量 | 约20吨 | 春晖大楼 |  |
| 7 | 空调主管路冷却水水量 | 约10吨 | 春晖楼 |  |

附表

四、中央空调水系统管道清洗及水处理服务期限：三年

五、投标人资格要求：

- 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任并有生产或服务能力的企业法人。

- 在经营活动中没有重大违法记录。

- 完全满足招标文件的实质性要求。

- 企业具有中央空调水系统管道清洗及水处理服务资质并从事过类似项目（提供证明文件）。

七、投标人投标

（一）、于2019年5月28日16:00时前到靖江市中医院后勤科领取招标文件。

（二）、投标代表参加投标时，须持中央空调水系统管道清洗及水处理服务资质并从事过类似项目的证明文件、个人身份证、非法人本人时还需有经法人盖章并签字的授权证书。

八、投标截止时间： 2019年 5月31日下午3点之前

九、投标地点及开标地点：靖江市人民医院行政楼二楼会议室

十、开标时间： 2019年5月 31日下午3点

十一、招标人：靖江市中医院

十二、招标方式：公开招标

十三、最高限价： 4万/年。

联系人：鞠明涛             联系电话：052384996318

2019 年5 月23日

# 2、投标人须知

一、基本规定

（一）使用范围

本招标文件仅适用于招标公告中所述项目的中央空调水系统管道清洗及水处理服务采购。

（二）定义

A、“招标人”系指组织本招标工作的单位。

B、“投标人”系指向招标人提交投标文件、与采购人签署采购合同的单位。

C、“服务”系指招标文件规定投标人承担的履行法定许可手续、检查、清洗、检测、维修、定期保养等。

- 投标人资格条件

1、在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任并有生产或服务能力的企业法人。

2、在经营活动中没有重大违法记录。

3、完全满足招标文件的实质性要求。

4、企业具有中央空调水系统管道清洗及水处理服务资质并从事过类似项目（提供证明文件）。

- 投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人自行承担所有参加投标有关的全部费用。

- 投标文件的编制和要求

- 总的要求

- 投标人在编制投标文件前，务必仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求编制、提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性。

- 在招标过程中，如出现废标情形的，则予以废标。

- 投标文件如存在无效投标行为的，则投标无效。

- 投标人如不能完全响应招标文件要求的，须在投标文件的规格性能偏离表中明示其差异。如既不能完全响应又未在偏离表中明示其差异的，除了在相应评审项目中酌情扣分外，同时没发现一处扣一分（在其他评审项目中扣除），直至其他评审项目得最低分为止。

- 招标文件中提供了格式的内容，应按规定格式填写。

- 投标文件的组成及要求

投标文件由技术标文件和商务标文件两部分组成。

技术标文件至少包括以下内容：

A、投标文件真实性的声明函；

B、投标人资格证明文件；

1、投标人的营业执照副本；

2、投标人的税务登记证副本；

3、投标代表为法人代表的，需提供法人代表证明书原件和法人代表身份证复印件；

4、投标代表非法人代表的，需提供“法定代表人授权书”原件及投标代表本人身份证及复印件和法人身份证复印件；

C、响应招标要求情况一览表（需按格式及要求填写）；

D、技术、商务偏离招标文件要求明细表；

E、投标人符合规定条件的业绩一览表；

F、服务技术力量一览表；

G、提供配件一览表；

H、除上述外，能证明投标人资质、实力、信誉的其他材料。

投标人应将以上内容依次按序编排技术标文件目录并标注页码，目录置首页，加封面后装订成册。

商务标文件至少包括以下内容：

A、投标书；

B、开标一览表；

C、投标人认为需要说明的材料。

投标人应将以上内容依次按序编排技术标文件目录并标注页码，目录置首页，加封面后装订成册。

三、投标报价

（一）投标报价以人民币为结算货币，须包括免费提供的零配件费用、税费等所有相关费用。投标报价为最低、最终报价。

（二）投标人应在投标书的开标一览表上写明投标服务的单价和投标总价。

- 投标保证金

（一）、投标保证金为：人民币壹仟元整 ；

（二）、投标保证金缴纳截止时间为投标截止时间2019年5月31日下午3点之前（含）；

（三）、投标保证金形式：现金交纳。

（四）、投标保证金的退还：中标人及未中标人的投标保证金，在招标人与中标人签订合同后的5个工作日内无息退还；

（五）、未按第（一）、（二）、（三）条规定缴纳投标保证金的投标文件无效。

五、投标有效期

投标文件从开标之日起，投标有效期为30天。

六、投标文件的密封和标记

（一）投标人必须把技术标和商务标单独密封、技术标和商务标正本分别密封，各自的副本可以合并密封，并标注招标编号、投标服务名称及“正本”或“副本”。

（二）投标人应将“开标一览表”、“技术、商务偏离招标文件要求明细表”分别单独密封，并在信封上分别标明“开标一览表”、“技术、商务偏离招标文件要求明细表”字样，然后将“开标一览表”装入商务标的正本密封袋中密封，将“技术、商务偏离招标文件要求明细表”装入技术标的正本密封袋中密封。

（三）投标人需提交两份投标文件，其中正本一份，副本一份。无论中标与否，标书均不退还，招标人具有处置投标标书的一切权利。

（四）每一密封信封上注明开标之前（指投标函中规定的开标日期及时间）“不准启封”的字样。

七、递交投标文件的地址和截止时间

（一）投标文件的递交地点：靖江市中医院行政楼二楼

（二）递交投标文件的截止时间： 2019年 5月 31日 下午3点前。

（三）凭法人授权书复印件、投标代表本人身份证原件递交投标文件，否则招标人拒绝接收投标文件。

（四）投标文件密封不符合要求的，招标人将拒绝接收投标文件。

（五）超过递交投标文件截止时间的，招标人将拒绝接收投标文件。

八、开标地点及开标时间

（一）开标地点：靖江市中医院行政楼二楼

（二）开标时间： 2019年 5 月31日 下午3点

# 3、招标项目及要求

一、招标项目：中央空调水系统管道清洗及水处理服务。

二、招标服务内容：中央空调水系统管道清洗及水处理服务。

1、中央空调水系统管道清洗及水处理服务清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特灵冷冻机组 | 3台 | 暖通机房 |  |
| 2 | 美的冷冻机组 | 5台 | 春晖楼顶 |  |
| 3 | 冷却塔及附属设备 | 1套 | 安装在屋面和暖通机房 |  |
| 4 | 空调主管路冷冻水水量 | 约50吨 | 沁春楼 |  |
| 5 | 空调主管路冷却水水量 | 约20吨 | 沁春楼 |  |
| 6 | 空调主管路冷冻水水量 | 约20吨 | 春晖大楼 |  |
| 7 | 空调主管路冷却水水量 | 约10吨 | 春晖楼 |  |

- 空调系统水处理内容包括：

- 1）补水水箱杀菌、清洗：1次/年。

2）冷冻水系统清洗、预膜：1次/年。

3）冷冻水系统保养、加药：2次/年。

4）冷却水系统保养、加药：1次/月。

5）主过滤器拆洗：机房主设备泵口过滤器拆洗1次/年。

6）现场取样及实验：现场水质取样，现场管路刮片实验，提供双方认定的实验报告（附照片，水样）。

7）明确方案中需体现开路管路每月一次保养内容及操作注意事项。

- 8）乙方每次作业、保养完毕后，需经甲方对作业内容的认可并签字。

9）乙方单位应确保施工区域整洁及时清理地面污水。

三、质量标准

- 维护质量要求：需提供处理结果验收标准（如管道清洁标准、冷冻水、采暖水的水处理指标及水质标准等，达到的标准必须符合国家、地区或者行业相关规定）。采暖水质达到ＧＢ/Ｔ29044-2012标准。

- 经水处理后，在符合工况条件情况下，水质应达到如下指标：

(1)PH值：冷冻水及采暖水（7.5～10），冷却水（6.8～9.5）

(2)钙硬度：冷冻水及采暖水≤300 mg/L，冷却水≤600 mg/L

(3)电导率：冷冻水及采暖水≤2000 μs/cm，冷却水≤2300 μs/cm

(4)CL-:冷冻水及采暖水≤250 mg/L，冷却水≤500 mg/L

四、检验标准

提供水质实验报告

五、付款条件

每年水系统管道清洗及水处理服务结束后，根据保养清单和验收报告按年度结算。

# 4、评审规则

一、开标、评标

开标由招标人主持、采购人（使用单位）、投标人和有关方面代表参加。

（一）在招标文件规定的时间和地点开标。

（二）投标截止时间结束后参加投标的单位（按在规定时间内收到的投标文件为准）不少于三家的，按规定开标。

（三）评标程序

A、投标文件初审（资格性检查和符合性检查）；

B、澄清有关问题（询标）；

C、比较与评价（评审技术分和价格分）；

D、推荐中标候选人名单；

E、编写评审报告。

（四）禁止行为

A、在开标、评标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

B、在评标过程中，评标成员不得与投标人进行任何信息沟通。在招标工作结束后，凡与评标工作相关的所有人员（评标委员会成员、评标室内的其他工作人员）不得将评审、比较、推荐情况扩散出评标成员之外。

（五）开标时，由投标人代表查验投标文件密封情况，或招标人委托的公证机构检查并公证。经确认无误后当众拆封唱标，唱标内容为投标文件正本中《开标一览表》内容，以及招标人认为合适的其他内容并记录。

二、评标委员会

（一）评标委员会按相关法律法规规定组成。

（二）评标委员会专家成员由招标人组织确定。

三、评标方法

本项目采用综合评标法。对价格和商务技术两部分进行综合，根据评审细则评出商务技术评审分后在计算出技术分；投标报价则为价格部分，根据投标报价计算出价格分，商务技术分和价格分合计为100分。

商务技术分=60分

价格分=40分

综合分=商务技术分+价格分

先评审商务技术标、再评审价格分，然后相加求得综合分。

四、评审细则

（一）对投标文件进行初审以确认投标的有效性

A、资格性检查：开标后，评标委员会根据投标文件所提供的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。资格不符招标文件规定的为无效投标；符合招标文件规定资格条件的投标人不足3家的则本次投标为废标。

B、符合性检查：依据招标文件规定，从标书文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质要求做出响应。不响应实质性要求的为无效投标。

（二）澄清有关问题（询标）

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或由明显文字和计算错误的内容，评审委员会可要求投标人做出必要的澄清、说明或纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并由其授权的代表人签字，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）应予以废标的规定

如在招投标过程中，出现以下情形之一的，则予以废标：

①符合专业条件的投标人不足3家的；

②出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（四）无效投标规定

①投标文件属于下列情况之一的，按照无效投标处理。

②不具备招标文件中规定资格要求的

③未交投标保证金的

④未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

⑤技术标与商务标未单独密封的；

⑥在技术标中出现商务报价内容的；

⑦分支机构无制造单位以书面形式承诺承担责任的；

⑧存在招投标法律法规中规定的其他禁止行为的。

（五）商务技术分评审

A、评审成员以提供的投标文件为基础、结合职业经验，按商务技术评审内容及得分范围标准表规定（见附表），经客观、公正的评审和比较后，独立打分，分值精确到小数点后一位，各评审专家的平均分值精确到小数点后二位。

B、投标人的商务技术评审得分为相对得分，在所有投标人中相对最好的可评相对最高分，其他则酌情扣分，存在非实质性偏离但又不属于无效投标的可以评零分（不受评分细则中评分范围下限的限制）。

C、投标人对非实质性条款既不能完全响应又未在偏离表中明示其差异的，除了在相应评审项目酌情扣分外，同时每发现一处扣一分（在其他评审项的得分中扣除），直至其他评审项目得最低分为止。

（六）价格分计算

A、查验商务标文件密封情况，在确认密封无误后，当众拆封唱标并记录。开标时，如开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；投标金额大小写不一致的以大写金额为准；总价金额与单价汇总金额不一致的以数额小的为准。

B、如所有投标人的报价均超过采购预算的，则本次招标为废标。并终止后续的评审工作。

C、满足招标文件要求且投标报价最低价为评标基准价，其价格分为满分40分。其他投标人的价格分统一按一下公式计算：

价格分=（评标基准价 /投标报价）×40

五、推荐中标候选人名单

按评价后综合得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的按技术得分由高到低顺序排列。

评标委员会推荐综合得分由高到低的前1-2名为中标候选单位。

评标委员会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件，但为其内容保密。

六、编写评审报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始记录和评标结果编写评标报告。

七、中标通知

（一）、中标候选单位，经过规定时间公示无异议后，由招标人发出“中标通知书”。

（二）、凭“中标通知书”与采购人签订合同。

（三）、未经采购人同意，中标方不得将服务转给第三方。

| 序号 | 打分项目 | 最高分 | 打分标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 40分 | 1、基准价 = 投标报价最低的计40分； 2、报价得分=(基准价／最后报价)×价格权值×100； 3、报价超过采购预算价为无效响应。 | 40 |
| 2 | 公司综合实力 | 25 | 投标人通过ISO9001:2008质量管理体系认证，且证书覆盖范围包含中央空调冷冻水、冷却水系统、锅炉水处理。有得5分，没有不得分，原件备查。 | 5 |
|  |  |  | 具有针对中央空调水处理配方或保养方法等方面专利证书。有得10分，没有不得分，原件备查。 | 10 |
|  |  |  | 具有中国制冷空调工业协会、中国设备管理协会颁发的A类一级证书的得6分，A类二级的得4分，A类三级的得3分，A类四级的得1分，没有的不得分，原件备查。 | 6 |
|  |  |  | 具有中国设备管理管理协会颁发的“全国空调系统检测及技术服务中心”理事单位得2分，会员单位得1分，没有的不得分，原件备查。 | 2 |
|  |  |  | 具有注册地市场监督管理局认证的重合同守信用企业证书得2分，没有的不得分。，原件备查。 | 2 |
| 3 | 专业技术水平 | 5 | 专业技术人员配置中具有国家人力资源和社会保障部颁发的高级“清洗腐蚀”技师证书的有得5分，中级的有得3分，初级的得1分，原件备查。 | 5 |
| 4 | 水系统清洗方案 | 10 | 清洗方案10分，详细提供中央空调系统清洗及水处理方案，清洗工作流程针对性强，详细具体，可操作性强的分为优，良，差，分别得分为10分、6分、3分。 | 10 |
| 5 | 公司业绩 | 10 | 2017年以来，签订同类医院中央空调水质处理维保施工合同，有一份得2分，没有不得分，最多得10分，原件备查。 | 10 |
| 6 | 售后服务承诺情况 | 10 | 售后服务承诺较好的得5-10分 | 5-10分 |
|  |  |  | 一般的得1-4分 | 1-4分 |
|  |  |  | 无售后服务承诺的不得分 | 0分 |

评分细则

# 5、投标文件

投  标  文  件

项目编号：

项目名称：靖江市中医院

中央空调水系统清洗及水处理服务

投 标 人：

2019年    月    日

## 1、投  标  书

致：

（投标单位全称）授权         （全权代表姓名）                  （职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的靖江市中医院中央空调水系统清洗及水处理服务招标的有关活动。为此：

- 提供投标须知规定的投标书。

- 投标服务的投标价为：                            /年

总价：人民币                     元（大写）。

- 保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

- 我们完全理解招标文件的要求并放弃因不明招标文件要求而主张权利。保证忠实地执行双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

- 愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据，情况和技术资料。

- 本投标自开标之日起30天内有效。

- 付款条件符合招标文件规定的要求。

- 如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                      邮编：

电话：                      传真：

投标单位（盖章）：           投标人全权代表（签字）：

日期：      年    月    日

## 2、开标一览表

投标项目名称：

货币单位：元（人民币）

| 序号 | 名称 | 主要规格 | 单价（元/台/年） | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标价总计 |  |  |  |  |  |

备注：

1、投标报价以人民币为结算货币，须包括免费提供的零配件费用、税费等所有相关费用。投标报价为最低、最终报价。

2、投标人应将此表装在一个信封内单独密封，并在信封上表明“开标一览表”字样，然后再装入商务标正本密封袋中密封。

3、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

投标单位（盖章）：

投标代表（签字）：

日           期：

## 3、技术商务偏离招标文件要求明细表

| 序号 | 项目 | 招标文件技术规范要求 | 招标文件对应规范 | 备注（正偏/负偏） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（章）：

投标代表签字：

日期：

## 4、业绩表

投标人（公章）                        填表日期：

| 单位名称 |  |  | 通讯地址 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 |  |  | 联系电话 |  |
| 服务电话 |  |  | 传真 |  |

## 6、资格证明文件要求

投标人应提供以下资格证明文件：

- 投标文件真实性声明函；（提供原件）

- 投标人营业执照副本；

- 投标人的税务登记证副本；

- 法定代表人证明书或法定代表人授权书（提供原件，须有法人签字和盖章，并盖有行政公章，否则无效）、投标单位法人身份证复印件；

- 投标代表身份证及复印件；

以上资格证明文件中除要求提供原件的以外，允许只提供复印件但需加盖行政公章，盖单位专用章一律无效。法人本人参加投标的不需提供法定代表人授权书。投标代表在递交投标文件时需提供身份证原件。有规定格式的资格证明文件须按规定格式填写。

## 7、关于投标文件真实性的声明函

关于投标文件真实性的声明函

致：

为响应贵方     年    月    日的第     号招标公告/邀请书，本公司愿意参与投标、提供招标项目中规定的中央空调水系统清洗及水处理服务。并郑重声明：递交的投标文件、资料及说明是真实的和正确的。

投标人名称：

投标人地址：

授权签署本资格文件人姓名：          签字：

签字人职务：

传真：                 电话：

邮编：

日期：

## 8、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

先生/女士，男/女，        岁，身份证号：                   ，系                         公司的法定代表人，特此声明。

投标人（章）：

日期：      年    月    日

## 9、法定代表人授权书

法定代表人授权书

：

（投标单位全称）法定代表人           现授权        代表             ，就贵方组织的                  （招标编号：         ）招标项目，进行投标、洽谈、及签订合同的有关事宜，在已授权的范围内依法签订并有我公司确认盖章的有关合同由我公司负责执行、并承担相应责任。

此授权书盖章后生效，有效期至    年   月   日(授权的有效期)止。期满后自动失效。

法定代表人（章）：

投标单位（公章）：

日期：

附：

全权代表姓名：

身份证号码：

职     务：

详细通讯地址：

传    真：

电    话：

邮政编码：

## 10、服务承诺

## 11、投标人认为需要提供的其它证明文件